## Slide 1
1
変圧器の油温を6時間先まで予測し、
高温になる前に知らせられるか
ETT公開データを使った油温予測の検証報告
沓脱 聖 ｜ 2026年9月

## Slide 2
2
設備2では6時間先の誤差を18%減らし、
高温13区間中10区間を事前に検知した
精度 | 6時間先のMAEは1.95℃（最良の比較手法は2.37℃）
事前検知 | 平均4.0時間前に検知。通知12件のうち誤通知は3件
限界 | 24時間先と設備1は改善が小さく、短い高温は見逃す
提案：
現場へ通知せずに試行し、
通知候補の数と外れた数を確かめる
設備2（ETTh2）・テスト期間 2017年11月〜2018年6月・主な評価（予測時点までの観測だけを使う）の条件。区間と通知は別の数え方（定義は付録D）

## Slide 3
3
超えてから気づく閾値監視から、
超える前に手を打てる予防保全へ移りたい
油温は、設備の劣化や事故のリスクと密接に関係する
これまでは経験則にもとづく閾値監視が中心だった
負荷の変動や外部要因で、温度の動きが複雑になっている
ご相談時に伺った背景より

## Slide 4
4
問いは、予測の精度・高温の事前検知・
外れる理由の3つに絞った
問い | 測るもの | 事前に決めた目標
予測の精度 | 平均絶対誤差（MAE） | 最良の比較手法より MAEで10%以上改善
高温の事前検知 | 検知率・通知数・先行時間 | 通知が平均1日1件以下で 検知率50%以上
外れる理由と効く情報 | 誤差の傾向と特徴量の効果 | 目標は置かず、改善点を探す
高温は、学習期間の油温の上位5%で定義した。故障や危険を示す温度ではない

## Slide 5
5
油温は時刻と季節で大きく動き、
負荷との相関は最大でも0.50だった
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
夏 | 38.15 | 37.75 | 37.29 | 36.87 | 36.41 | 35.99 | 35.71 | 35.8 | 36.72 | 38.19 | 39.85 | 41.9 | 43.16 | 43.98 | 44.94 | 45.28 | 44.71 | 43.63 | 42.63 | 41.55 | 40.47 | 39.67 | 39.01 | 38.57
秋 | 25.34 | 25 | 24.59 | 24.19 | 23.82 | 23.49 | 23.22 | 23.07 | 23.52 | 24.71 | 26.39 | 28.04 | 29.31 | 30.4 | 31.1 | 31.14 | 30.53 | 29.62 | 28.58 | 27.63 | 26.89 | 26.3 | 25.82 | 25.49
春 | 24.84 | 24.32 | 23.79 | 23.32 | 22.87 | 22.42 | 22.01 | 21.99 | 22.77 | 24.23 | 26.28 | 28.49 | 30.09 | 31.12 | 32.56 | 33.01 | 32.41 | 31.25 | 30.14 | 28.91 | 27.75 | 26.79 | 26.05 | 25.49
冬 | 11.98 | 11.57 | 11.15 | 10.71 | 10.28 | 9.89 | 9.55 | 9.28 | 9.2 | 10.24 | 11.99 | 13.97 | 15.77 | 16.87 | 18.03 | 18.16 | 17.71 | 16.69 | 15.57 | 14.62 | 13.85 | 13.23 | 12.73 | 12.36
0
3
6
9
12
15
18
21
夏
冬
春
秋
平均油温（℃）
時刻
どの季節も15時ごろが最高、朝6〜8時が最低
1日の平均的な振れ幅は、
季節ごとに8.1〜11.0℃
油温の1時間ラグ相関は0.994
履歴を予測の土台にする
負荷6種との同時刻の相関は
最大でも0.50
時刻と季節を特徴量に入れ、
負荷の効果は誤差で確かめる
設備2（ETTh2）の全期間 2016年7月〜2018年6月。時刻別の平均を季節ごとに計算。負荷との相関は同時刻の値。データ：Zhou et al. (2021)

## Slide 6
6
主な評価では、予測時点までの観測だけから
6時間先の油温を予測した
観測済み（油温と負荷）
未来（使うのは時刻と季節だけ）
予測時点（現在）
予測先（6時間後）
主な評価：予測時点までの油温・負荷と、予測先の時刻・季節を使う
参考評価：予測先の負荷が事前に分かると仮定した場合も比べる
1時間先と24時間先の結果は付録Bに載せる

## Slide 7
7
期間を暦で区切り、モデルの選択は検証期間だけで行った
学習 12か月
2016年7月〜2017年6月
検証 4か月
2017年7月〜10月
テスト 約8か月
2017年11月〜2018年6月
LightGBMを、持続予測・前日同時刻の値・リッジ回帰と比べた
予測時点より後の観測を除いても、
特徴量が変わらないことを実行のたびに確かめている
テストの結果を見て、モデルや特徴量を選び直していない

## Slide 8
8
6時間先の誤差は設備2で1.95℃、
最良の比較手法より18%小さい
Chart: 
| 持続予測 | 前日同時刻 | リッジ回帰 | LightGBM
value | 4.44 | 3.21 | 2.37 | 1.95
平均絶対誤差（℃）
リッジ比
−18%
設備1は、最良の比較手法より
4%小さいだけ
設備2の1時間先は、
持続予測の0.91℃に対して
0.37℃
24時間先は明確な改善なし
（付録B）
設備2（ETTh2）・6時間先・テスト期間 2017年11月〜2018年6月（5,702時点）・主な評価の条件。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 9
9
設備2では、テスト期間の8か月すべてで
持続予測とリッジ回帰より誤差が小さかった
Chart: 
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
持続予測 | 4.29 | 4.518 | 2.949 | 4.443 | 5.007 | 5.393 | 4.006 | 4.997
リッジ回帰 | 2.205 | 2.047 | 2.196 | 2.282 | 2.704 | 2.854 | 2.431 | 2.187
LightGBM | 1.71 | 1.74 | 2.127 | 1.914 | 2.143 | 2.047 | 2.092 | 1.798
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
持続予測
リッジ回帰
LightGBM
平均絶対誤差（℃）
8か月すべてで最小
月ごとに見ても、
リッジ回帰より3〜28%小さい
週ごとでも35週中、
持続予測より34週、
リッジ回帰より32週で小さい
設備1が持続予測より
小さかったのは35週中19週
週によって優劣が分かれた
設備2・6時間先・主な評価の条件。月と週は予測先の時刻で区切り、それぞれの平均絶対誤差を比べた。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 10
10
今回の比較では、負荷より時刻と季節を足したほうが
誤差が大きく下がった
Chart: 
| 油温の履歴 だけ | ＋時刻・季節 | ＋予測時点 までの負荷 | ＋予測先の 実測負荷（参考）
value | 2.676 | 1.827 | 1.951 | 1.968
平均絶対誤差（℃）
−32%
設備1でも同じ傾向
（1.52→1.12℃）
予測時点までの負荷を足すと、
設備1は約1%改善、
設備2は悪化
主な結果の1.95℃は、
事前に固定した
負荷ありの構成
負荷なしの構成は、
別の期間で確かめる
設備2・6時間先・テスト期間。特徴量は左から順に足した。4本目は予測時点では分からない情報を使う参考比較。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 11
11
設備2では高温13区間のうち10区間を事前に検知し、
誤通知は3件だった
Chart: 
| 持続予測 | 前日同時刻 | リッジ回帰 | LightGBM
value | 0 | 6 | 5 | 10
事前に検知できた高温区間の数
高温区間は全部で13
通知12件のうち、誤通知は3件
通知と区間は1対1ではない
検知した10区間では、
閾値を超える平均4.0時間前に
予測が的中
高温区間は5〜6月に集中
設備2・6時間先・閾値46.4℃（学習期間の上位5%）。区間は連続した超過、通知は連続した警報をそれぞれ1件と数える。定義は付録D。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 12
12
閾値を超える3時間前に警報を出せたが、
12〜14時の超過は6時間前に予測できなかった
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
実測 | 39.3 | 38.9 | 38.2 | 37.3 | 36.9 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 38 | 40.4 | 42.8 | 46.1 | 47.2 | 47.2 | 47.9 | 48.3 | 48.1 | 47.6 | 46.5 | 45.4 | 44.1 | 43 | 42.4 | 41.9
6時間前の予測 | 37.6 | 37.8 | 36.5 | 36.3 | 35.9 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 36.4 | 36.8 | 38.8 | 40.8 | 41.5 | 41.5 | 46 | 48.5 | 48.3 | 47.2 | 45.4 | 43.9 | 42.3 | 41.7 | 42.1 | 41.4
閾値 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
0
3
6
9
12
15
18
21
閾値 46.4℃
実測
6時間前の予測
油温（℃）
予測先の時刻
警報を出した時刻：9時
予測先：15時
12〜14時は
予測が閾値に届かず
超過は12〜18時の7時間
9時に警報を出した
12〜14時の超過は
予測できなかった
設備2・2018年5月15日。横軸は予測先の時刻で、予測はその6時間前に出したもの。橙の点は警報が指す予測先の時刻、橙の帯は実測が閾値を超えた時間。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 13
13
1・6・24時間先ごとに油温の変化量を予測し、
設計は検証期間で決めた
判断 | 理由
現在から予測先までの油温差を予測 | 油温の直接予測より検証誤差が小さい
1・6・24時間先で別々のモデル | 予測値の再入力による 誤差の蓄積を避ける
絶対誤差で学習 | 評価指標のMAEに合わせる
特徴量と閾値はテスト前に固定 | テスト結果を見た選び直しを防ぐ

## Slide 14
14
保全効果と、評価していない設備での有効性は、
今回の検証では確認できていない
故障・点検記録がなく、保全効果は未検証
評価は2台のみ。設備1の改善は小さい
高温は油温の上位5%で定義。危険温度ではない
高温区間は5〜6月に集中。通年の検知性能は未検証
24時間先は、持続予測に対する明確な改善なし

## Slide 15
15
まず現場へ通知せずに予測を試し、
通知候補の数と、そのうち外れた数を確かめる
設備2は6時間先の誤差を18%減らし、
高温13区間中10区間を事前に検知
保全効果と、評価していない設備での有効性は未検証
試行では、通知候補の数・先行時間・見逃しを記録する
許容できる誤通知の数は、現場と決める
github.com/HJRKTNG/ett-oil-temperature-poc ｜ 沓脱 聖

## Slide 16
16
参考文献
データの出典論文 | Zhou, H. et al. (2021). Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
データの配布元 | ETDataset. https://github.com/zhouhaoyi/ETDataset
利用条件 | CC BY-ND 4.0。配布 CSV は改変せず保存し、特徴量はコードで作成
予測手法 | Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS 2017.

## Slide 17
17
付録A 特徴量とモデル設定
主な評価の特徴量は、予測時点までの値と
予測先の時刻・季節に限った
油温の履歴 | 現在値、1・2・3・6・12・24・48・168時間前の値、 現在値と1時間前・24時間前との差、 6・24・168時間の移動平均・標準偏差・最大・最小
時刻・季節 | 予測先の時刻と年内の日（sin・cos）、曜日
負荷6種 | 現在値、現在値と1時間前との差、24時間平均 参考評価のみ：予測先の実測負荷も追加
LightGBM | 絶対誤差（L1）で学習。学習率0.03、最大葉数31、 葉ごとの最小データ数50、特徴量と行の抽出率0.8。 検証期間の誤差が100回続けて改善しなければ学習を終了

## Slide 18
18
付録B 予測する時間ごとの結果
1時間先は設備2で大きく改善し、
24時間先は持続予測をほぼ上回らなかった
平均絶対誤差（℃） 小さいほど良い | 設備1 |  |  | 設備2 |  | 
 | 1時間先 | 6時間先 | 24時間先 | 1時間先 | 6時間先 | 24時間先
持続予測 | 0.44 | 1.15 | 1.63 | 0.91 | 4.44 | 3.19
前日同時刻 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 3.21 | 3.21 | 3.19
リッジ回帰 | 0.46 | 1.16 | 1.93 | 0.50 | 2.37 | 3.26
LightGBM | 0.42 | 1.11 | 1.80 | 0.37 | 1.95 | 3.17
設備2の1時間先は、
0.91℃から0.37℃へ
（−59%）
24時間先のLightGBMは
持続予測に比べて、
設備1で悪化、
設備2でほぼ同じ
テスト期間・主な評価の条件。データ：ETT（Zhou et al., 2021）

## Slide 19
19
付録C 見逃した例
14時と15時の高温を、6時間前の予測では捉えられなかった
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
実測 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.2 | 29.3 | 28.5 | 28 | 28.5 | 29.8 | 32.2 | 35 | 39.4 | 41.6 | 43.4 | 46.5 | 46.9 | 44.3 | 41.6 | 39.4 | 37.5 | 36.1 | 35.5 | 34.6 | 33.7
6時間前の予測 | 31.4 | 30.7 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 30.3 | 32 | 33.2 | 35.7 | 36.7 | 37.9 | 40 | 42.5 | 41.9 | 41.4 | 39.8 | 38.6 | 38.4 | 37.3 | 35.7 | 33.5
閾値 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
0
3
6
9
12
15
18
21
閾値 46.4℃
実測
6時間前の予測
油温（℃）
予測先の時刻
14〜15時の超過
超過したのは
14時と15時の2時点だけ
白丸は、8時と9時に出した
14時・15時の予測
（40.0℃・42.5℃）
どちらも閾値未満
次の検証で、
通知の閾値を下げたときの
見逃しと誤通知を確かめる
設備2・2018年6月4日。横軸は予測先の時刻。データ：ETT（Zhou et al., 2021）、予測は本PoCのLightGBM

## Slide 20
20
付録D 高温検知の数え方
高温の検知は、区間・通知・先行時間を次のように数えた
高温区間 | 実測が閾値を連続して超えた期間を1区間と数える
検知 | 高温区間の中の時刻に対する予測が閾値を超え、 その予測を出した時点の実測は閾値以下だった
通知 | 予測時点で閾値以下のときに出た警報のうち、 連続するものを1件と数える
誤通知 | 通知にまとめた各警報の予測先の時刻で、 実測が一度も閾値を超えなかった通知
先行時間 | 検知した区間で、最初に的中した予測を出した時点から、 実際に超えた時刻まで
閾値は学習期間の油温の上位5%で固定（設備2は46.4℃）

## Slide 21
21
付録E 高温の基準を上位10%にした場合
高温の基準を上位10%に広げても、
検知率はほぼ変わらなかった
設備2・6時間先 | 上位5%（46.4℃） | 上位10%（43.1℃）
高温区間 | 13区間 | 25区間
事前に検知 | 10区間（77%） | 19区間（76%）
通知 | 12件 | 24件
1日あたりの通知 | 0.05件 | 0.10件
誤通知 | 3件 | 5件
先行時間（平均） | 4.0時間 | 4.6時間
検知率は77%と76%で
ほぼ同じだが、通知は
12件から24件に増えた
誤通知は3件から
5件に増えた
実測の高温区間と予測による通知の両方に、各列の閾値を当てた。通知の条件だけを緩めた比較ではない。データ：ETT（Zhou et al., 2021）